Lastenboek

Boiler FEW 200 ME

Boiler met een inhoud van 193 liter met een extra grote spiraal met een oppervlakte van 1,81 m² (inhoud van 11,8 liter) voor aansluiting van een warmtepomp.

Het puntdebiet bedraagt 274 liter op 10 minuten bij een verwarmingstemperatuur van 60°C en een afname temperatuur van 45°C.

Het continue afnamedebiet is 1105 liter per uur (44,9 kW) bij een verwarmingstemperatuur van 60°C en een afname temperatuur van 45°C.

De kuip is gefabriceerd uit geëmailleerd staalplaat, beschermd door een magnesiumanode.

De maximale druk aan sanitaire zijde en aan verwarmingszijde is 10 Bar.

De boiler heeft verwarmingsaansluitingen van R 1”, sanitair warmwateraansluitingen van R 1” en een circulatieaansluiting van R ¾”.

De boiler is voorzien van een goed afsluitende PU isolatie. Het stilstandsverlies is niet meer dan 1,8 kWh per 24u.

De diameter van de boiler is maximaal 600 mm en is maximaal 1340 mm hoog.

De boiler heeft een voorgemonteerde elektrische verwarmingsweerstand van 2 kW met thermostaat

De boiler heeft geluidsdempende, regelbare voetsteunen.

De boiler heeft vanuit fabriek een geïntegreerde thermometer voor uitlezing van de boilertemperatuur.